## ELCID
TIPO DE DOCUMENTO |  |  |  |  | FORMULARIO | [11 empty] | CÓDIGO |  |  |  | RME-ELC-01
TÍTULO DE DOCUMENTO |  |  |  |  | REGISTRO DE CÁLCULO DE EXCITACIÓN | [11 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 00
[5 empty] | ENSAYO ELCID | [11 empty] | FECHA DE REVISIÓN |  |  |  | 26/02/2025
1
CÁLCULO DE EXCITACIÓN - ENSAYO ELCID
Designación: |  |  | TG03 |  |  |  | Equipo: |  | Generador |  |  |  | Marca: | BRUSH |  |  | Modelo: | BDAX 7-265ER
Cliente: |  | CAPEX |  |  |  |  | Localidad: |  |  | Neuquén |  |  |  |  | País: |  | Argentina
INFORMACIÓN DEL GENERADOR
Marca | [5 empty] | BRUSH | [5 empty] | Modelo |  |  |  |  | BDAX 7-265 ER
Número de serie | [5 empty] | - | [5 empty] | Año de fabricación |  |  |  |  | 1994
Potencia nominal | [5 empty] | 66.765 |  |  | MVA |  |  | Tensión nominal |  |  |  |  | 11.5 |  | kV
cos Øn | [5 empty] | 0.85 | [5 empty] | Corriente nominal |  |  |  |  | 2850 |  | A
Frecuencia | [5 empty] | 50 |  |  | Hz |  |  | rpm |  |  |  |  | 3000
Número de polos | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Número de ranuras |  |  |  |  | 54
Número de barras por ranura | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Longitud axial del núcleo |  |  |  |  | 141 |  | mm
Diametro interior núcleo | [5 empty] | 175 |  |  | mm |  |  | Diámetro exterior del núcleo |  |  |  |  | 293 |  | mm
Profundidad de ranura | [5 empty] | 0 |  |  | mm |  |  | Ancho de ranura |  |  |  |  | 19.5 |  | mm
Cantidad de canales vent. | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Ancho de diente |  |  |  |  | 30 |  | mm
Longitud axial canales vent. | [5 empty] | 0 |  |  | mm |  |  | Paso de diente estator |  |  |  |  | 49.5 |  | mm
Paso de bobina | [5 empty] | 22 | [5 empty] | Nro. de ran. p/ polo y fase |  |  |  |  | 9
Paso polar | [5 empty] | 27 | [5 empty] | Paso bobina ref. al polar |  |  |  |  | 0.81481
Factor de distribución | [5 empty] | 0.95547 | [5 empty] | Factor de paso |  |  |  |  | 0.95799
Factor de arrollamiento | [5 empty] | 0.91533 | [5 empty] | Nro. circuitos paralelos p/fase |  |  |  |  | 1
Nro. espiras serie p/barra | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Nro. espiras serie p/fase |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 1780 |  |  |  | 6.6667
Diametro del rotor | [5 empty] | 787 |  |  | mm
18
CÁLCULO DE EXCITACIÓN
1 Utilizando información de bobinado
Fórmulas utilizadas:
1.307
tomando el 4%
Tensión espira auxiliar | [5 empty] | 8.0649 |  |  | V
2 Utilizando geometría del núcleo
Fórmulas utilizadas:
B nominal | [5 empty] | 1 |  |  | T | [14 empty] | 0.45
0.073873
628.5714
0.045
Tensión espira auxiliar | [5 empty] | 0.073873 |  |  | V
3 Utilizando geometría del rotor
Fórmulas utilizadas:
B nominal | [5 empty] | 1.1 |  |  | T
Tensión espira auxiliar | [5 empty] | 0.42566 |  |  | V
Equipo Mecanálisis:
Potencia variac | [5 empty] | 6 |  |  | kVA
Corriente nominal variac | [5 empty] | 25 |  |  | A
Tensión nominal variac | [5 empty] | 230 |  |  | V
Potencia requerida: | [11 empty] | Configuración:
Potencia reactiva estimada (max) | [5 empty] | 22.4229 |  |  | VAr |  |  | Número de vueltas |  |  |  |  | 5
Pérdidas en el núcleo | [5 empty] | 0.67381 |  |  | W |  |  | Tensión variac requerida |  |  |  |  | 40.3245 |  | V | [5 empty] | Q | 4651.5647
Potencia total | [5 empty] | 22.4331 |  |  | VA |  |  | Corriente variac requerida |  |  |  |  | 0.55631 |  | A | [5 empty] | I | 585.1025 | 117.0205
NOTAS:
[26 empty] | Reluctancia |  | 447.6771
[26 empty] | diam medio |  | 0.234
[26 empty] | Area |  | 0.008319
[26 empty] | Perm vacio |  | 1.2566e-05
[26 empty] | Perm relativa |  | 5000
[5 empty] | NOMBRE | [5 empty] | FIRMA |  |  |  |  | FECHA
REALIZÓ
REALIZÓ
APROBÓ
REVISIÓN |  |  |  | FECHA |  |  |  | DESCRIPCIÓN
N° 00 |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | Versión inicial
PREPARÓ | [5 empty] | REVISÓ | [5 empty] | APROBÓ |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN
Pablo Pelegrina | [16 empty] | 2025-02-26
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
[1] RIDLEY G. K., "EL CID - Application and Analysis", 2000.
𝑣_𝑡=(𝜋 𝑓 Φ_𝑎)/√2
Φ_𝑎=(𝑉_𝐿⁄√3)/(4,44 𝐾 𝑇_𝑝ℎ 𝑓)
𝑣_𝑡= (𝜋 𝑉_𝐿)/(4,44 𝐾 𝑇_𝑝ℎ √3 √2)
𝑣_𝑡′=0,04 (𝜋 𝑉_𝐿)/(4,44 𝐾 𝑇_𝑝ℎ √3 √2)
𝑣_𝑎=4,44 𝑓 0,04 𝐵_𝑛𝑜𝑚 (𝑑_𝑒𝑥𝑡−𝑑_𝑖𝑛𝑡)/2 (𝑙_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑁〖 𝑙〗_𝑣𝑒𝑛𝑡)
𝑣_𝑎=4,44 𝑓 0,04 (𝐵_𝑛𝑜𝑚 0,25 𝜋 𝑑_𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑙_𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)/2